| BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG SCADA CỦA RMU SCHNEIDER 3 |  |
| --- | --- |
| Chỉ danh: Chưa cấp | Mã hiệu tủ điều khiển: T300 |
| Nhãn hiệu: Schneider | Ngày thử nghiệm: 15/9/2024 |
| Mã hiệu thiết bị: SM6 | Serial RTU: EMS59000-23100206 |
| Bộ DB test sử dụng: RMU_SIEMENS_3_7K 7MC 6T |  |
| Số Serial K1: EMS59201-23040794 Số Serial K2: EMS59201-23040904 |  |

| Ngăn | Nội dung tín hiệu | Hiển thị | Địa chỉ | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngăn chung | Battery Fail | Normal/Alarm | 1 | Tốt |
| Ngăn chung | Control box door Open | Opened/Closed | 2 | Tốt |
| Ngăn chung | Vac Fail | ON/OFF | 3 | Tốt |

| Ngăn | Nội dung tín hiệu | Hiển thị | Địa chỉ | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Disconnector Status | Open/Close | 257 | Đạt |
| K1 | Earthing switch Status | Open/Close | 258 | Đạt |
| K1 | Vdc Fail | ON/OFF | 261 | Đạt |
| K1 | Overcurrent ABCN pickup | Normal/Alarm | 262 | Đạt |
| K1 | Gas Pressure OK | Normal/Alarm | 265 | Đạt |
| K1 | Fault Indication_phase A | ON/OFF | 270 | Đạt |
| K1 | Fault Indication_phase B | ON/OFF | 271 | Đạt |
| K1 | Fault Indication_phase C | ON/OFF | 272 | Đạt |
| K1 | Fault Indication_phase N | ON/OFF | 273 | Đạt |
| K1 | Fault Indication_phase ABC | ON/OFF | 274 | Đạt |
| K1 | Disconnector Command | Open/Close | 5377 | Đạt |
| K1 | Reset Sicam FCM |  | 5379 | Đạt |
| K1 | A Phase Current | Reset | 276 | Đạt |
| K1 | B Phase Current | A | 277 | Đạt |
| K1 | C Phase Current | A | 278 | Đạt |
| K1 | N Phase Current | A | 279 | Đạt |
| K1 | V_AB Phase to Phase Voltage | A | 280 | Đạt |
| K1 | V_BC Phase to Phase Voltage | kV | 281 | Đạt |
| K1 | V_CA Phase to Phase Voltage | kV | 282 | Đạt |
| K1 | Total Active Power | kV | 283 | Đạt |
| K1 | Total Reactive Power | kW | 284 | Đạt |
| K1 | Total Power Factor | kVar | 285 | Đạt |
| K1 | A Phase Voltage Angle |  | 286 | Đạt |
| K1 | B Phase Voltage Angle | ° | 287 | Đạt |
| K1 | C Phase Voltage Angle | ° | 288 | Đạt |

| Ngăn | Nội dung tín hiệu | Hiển thị | Địa chỉ | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | Disconnector Status | Open/Close | 513 | Đạt |
| K2 | Earthing switch Status | Open/Close | 514 | Đạt |
| K2 | Vdc Fail | ON/OFF | 517 | Đạt |
| K2 | Overcurrent ABCN pickup | Normal/Alarm | 518 | Đạt |
| K2 | Gas Pressure OK | Normal/Alarm | 521 | Đạt |
| K2 | Fault Indication_phase A | ON/OFF | 526 | Đạt |
| K2 | Fault Indication_phase B | ON/OFF | 527 | Đạt |
| K2 | Fault Indication_phase C | ON/OFF | 528 | Đạt |
| K2 | Fault Indication_phase N | ON/OFF | 529 | Đạt |
| K2 | Fault Indication_phase ABC | ON/OFF | 530 | Đạt |
| K2 | Disconnector Command | Open/Close | 5633 | Đạt |
| K2 | Reset Sicam FCM |  | 5635 | Đạt |
| K2 | A Phase Current | Reset | 532 | Đạt |
| K2 | B Phase Current | A | 533 | Đạt |
| K2 | C Phase Current | A | 534 | Đạt |
| K2 | N Phase Current | A | 535 | Đạt |
| K2 | V_AB Phase to Phase Voltage | A | 536 | Đạt |
| K2 | V_BC Phase to Phase Voltage | kV | 537 | Đạt |
| K2 | V_CA Phase to Phase Voltage | kV | 538 | Đạt |
| K2 | Total Active Power | kV | 539 | Đạt |
| K2 | Total Reactive Power | kW | 540 | Đạt |
| K2 | Total Power Factor | kVar | 541 | Đạt |
| K2 | A Phase Voltage Angle |  | 542 | Đạt |
| K2 | B Phase Voltage Angle | ° | 543 | Đạt |
| K2 | C Phase Voltage Angle | ° | 544 | Đạt |

| ĐẠI DIỆN CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN Trần Nguyên Khang | ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HTĐ Lê Hùng Thịnh |
| --- | --- |