|  |  |
| --- | --- |
| **BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM CHỨC NĂNG SCADA CỦA RMU EATON** | |
| Chỉ danh: Chưa cấp | Mã hiệu tủ điều khiển: Beckhoff CX8190 |
| Nhãn hiệu: EATON | Ngày thử nghiệm: 234/234/234 |
| Mã hiệu thiết bị: RVAC-V | Serial RTU: fyg364fgy |
| Bộ DB test sử dụng: RMU\_EATON\_8K3L | |
| Số Serial K1: PEF220486101  Số Serial K2: PEF220486102  Số Serial K3: PEF220486103  Số Serial K4: PEF220486104  Số Serial K5: PEF220486105  Số Serial K6: PEF220486106  Số Serial T: PEF220486107  Số Serial V: PEF220486108  "K1: PEF2200486201  K2: PEF2200486202  K3: PEF23008146 (kết giàn)  K4: PEF2200486204  K5: PEF2200486205  T1: PEF2200486206" | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngăn** | **Nội dung tín hiệu** | **Hiển thị** | **Địa chỉ** | **Kết quả** |
| Common | Loss AC power source (normal/loss) | Normal/Alarm | 3010 | Đạt |
| Common | Battery failed | Normal/Alarm | 3011 | Đạt |
| Common | Door Open | Normal/Alarm | 3012 | Đạt |
| Common | Local/Remote | Local/Remote | 3014 | Đạt |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngăn** | **Nội dung tín hiệu** | **Hiển thị** | **Địa chỉ** | **Kết quả** |
| K3 | Phase A voltage presence | ON/OFF | 3306 | Đạt |
| K3 | Phase B voltage presence | ON/OFF | 3307 | Đạt |
| K3 | Phase C voltage presence | ON/OFF | 3308 | Đạt |
| K3 | SF6 gas pressure alarm | Normal/Alarm | 3305 | Đạt |
| K3 | Fault indicator - phase A (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3309 | Đạt |
| K3 | Fault indicator - phase B (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3310 | Đạt |
| K3 | Fault indicator - phase C (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3311 | Đạt |
| K3 | Fault indicator - phase N (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3312 | Đạt |
| K3 | General pickup (hoặc FI ABCN với LBS) | Normal/Alarm | 3328 | Đạt |
| K3 | Phase pickup (hoặc FI ABC với LBS) | Normal/Alarm | 3329 | Đạt |
| K3 | Ground pickup (hoặc FI N với LBS) | Normal/Alarm | 3330 | Đạt |
| K3 | Spring discharge (circuit breaker only) | Normal/Alarm | 3344 | Đạt |
| K3 | MCB DC OFF | On/Off | 3346 | Đạt |
| K3 | Main contact (LBS or CB) status | Open/close | 2300 | Đạt |
| K3 | Earth switch status | Open/close | 2301 | Đạt |
| K3 | Reset fault indicator |  | 7302 | Đạt |
| K3 | Close/Open main switch (LBS or circuit breaker) | Open/close | 6300 | Đạt |
| K3 | Phase A Current | A | 1300 | Đạt |
| K3 | Phase B Current | A | 1301 | Đạt |
| K3 | Phase C Current | A | 1302 | Đạt |
| K3 | Ground Current | A | 1303 | Đạt |
| K3 | Phase A Voltage | kV | 1304 | Đạt |
| K3 | Phase B Voltage | kV | 1305 | Đạt |
| K3 | Phase C Voltage | kV | 1306 | Đạt |
| K3 | Phase A active power (PA) | kW | 1308 | Đạt |
| K3 | Phase B active power (PB) | kW | 1309 | Đạt |
| K3 | Phase C active power (PC) | kW | 1310 | Đạt |
| K3 | 3 Phase Total Active power (P sum) | kW | 1311 | Đạt |
| K3 | Phase A reactive power (QA) | kVAR | 1312 | Đạt |
| K3 | Phase B reactive power (QB) | kVAR | 1313 | Đạt |
| K3 | Phase C reactive power (QC) | kVAR | 1314 | Đạt |
| K3 | 3 Phase total reactive power (Q sum) | kVAR | 1315 | Đạt |
| K3 | Phase A power factor (cosp A) |  | 1316 | Đạt |
| K3 | Phase B power factor (cosp B) |  | 1317 | Đạt |
| K3 | Phase C power factor (cosp C) |  | 1318 | Đạt |
| K3 | 3 phase power factor (cosp sum) |  | 1319 | Đạt |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngăn** | **Nội dung tín hiệu** | **Hiển thị** | **Địa chỉ** | **Kết quả** |
| K5 | Phase A voltage presence | ON/OFF | 3506 | Đạt |
| K5 | Phase B voltage presence | ON/OFF | 3507 | Đạt |
| K5 | Phase C voltage presence | ON/OFF | 3508 | Đạt |
| K5 | SF6 gas pressure alarm | Normal/Alarm | 3505 | Đạt |
| K5 | Fault indicator - phase A (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3509 | Đạt |
| K5 | Fault indicator - phase B (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3510 | Đạt |
| K5 | Fault indicator - phase C (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3511 | Đạt |
| K5 | Fault indicator - phase N (normal/alarm) | Normal/Alarm | 3512 | Đạt |
| K5 | General pickup (hoặc FI ABCN với LBS) | Normal/Alarm | 3528 | Đạt |
| K5 | Phase pickup (hoặc FI ABC với LBS) | Normal/Alarm | 3529 | Đạt |
| K5 | Ground pickup (hoặc FI N với LBS) | Normal/Alarm | 3530 | Đạt |
| K5 | Spring discharge (circuit breaker only) | Normal/Alarm | 3544 | Đạt |
| K5 | MCB DC OFF | On/Off | 3546 | Đạt |
| K5 | Main contact (LBS or CB) status | Open/close | 2500 | Đạt |
| K5 | Earth switch status | Open/close | 2501 | Đạt |
| K5 | Reset fault indicator |  | 7502 | Đạt |
| K5 | Close/Open main switch (LBS or circuit breaker) | Open/close | 6500 | Đạt |
| K5 | Phase A Current | A | 1500 | Đạt |
| K5 | Phase B Current | A | 1501 | Đạt |
| K5 | Phase C Current | A | 1502 | Đạt |
| K5 | Ground Current | A | 1503 | Đạt |
| K5 | Phase A Voltage | kV | 1504 | Đạt |
| K5 | Phase B Voltage | kV | 1505 | Đạt |
| K5 | Phase C Voltage | kV | 1506 | Đạt |
| K5 | Phase A active power (PA) | kW | 1508 | Đạt |
| K5 | Phase B active power (PB) | kW | 1509 | Đạt |
| K5 | Phase C active power (PC) | kW | 1510 | Đạt |
| K5 | 3 Phase Total Active power (P sum) | kW | 1511 | Đạt |
| K5 | Phase A reactive power (QA) | kVAR | 1512 | Đạt |
| K5 | Phase B reactive power (QB) | kVAR | 1513 | Đạt |
| K5 | Phase C reactive power (QC) | kVAR | 1514 | Đạt |
| K5 | 3 Phase total reactive power (Q sum) | kVAR | 1515 | Đạt |
| K5 | Phase A power factor (cosp A) |  | 1516 | Đạt |
| K5 | Phase B power factor (cosp B) |  | 1517 | Đạt |
| K5 | Phase C power factor (cosp C) |  | 1518 | Đạt |
| K5 | 3 phase power factor (cosp sum) |  | 1519 | Đạt |

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  **THÍ NGHIỆM ĐIỆN**    **Trần Nguyên Khang** | **ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM**  **ĐIỀU ĐỘ HTĐ**  A blue writing on a black background  Description automatically generated  **Lê Hùng Thịnh** |